| Наименование | Hash-код (в 16-ой cис. счисления) | Формат представления данных | Характеристика | Диапазон значений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на приборе | в сети |
| Группа LvoP Рабочие параметры прибора |
| PV* (оперативный) | B8DF | F24 | Измеренное значение входной величины или код ошибки: - 0xFD-ошибка на входе - 0xFE - отсутствие связи с АЦП - 0xF0 – вычисленное значение заведомо не верно (ответ при наличии Er.64) | Определяется диапазоном измерения датчика |
| SP* | 9107 | F24 | Уставка регулятора | определяется парамет рами SL-L и SL-H |
| r-S | AF90 | T | запуск/остановка регулирования | StoP | 0 |
|  |  |  |  | rUn | 1 |
| At | CEA2 | T | запуск/остановка процесса автонастройки | StoP | 0 |
|  |  |  |  | rUn | 1 |
| o (оперативный) | 35E8 | F24 | Выходная мощность ПИД-регулятора. | 0.0…100.0 |
| Группа init. Основные параметры прибора |
| in-t | 932D | T | Тип входного датчика или сигнала |  |  |
|  |  |  |  | r385 | 1 |
|  |  |  |  | r.385 | 2 |
|  |  |  |  | r391 | 3 |
|  |  |  |  | r.391 | 4 |
|  |  |  |  | r-21 | 5 |
|  |  |  |  | r426 | 6 |
|  |  |  |  | r.426 | 7 |
|  |  |  |  | r-23 | 8 |
|  |  |  |  | r428 | 9 |
|  |  |  |  | r.428 | 10 |
|  |  |  |  | E-A1 | 11 |
|  |  |  |  | E-A2 | 12 |
|  |  |  |  | E-A3 | 13 |
|  |  |  |  | E__b | 14 |
|  |  |  |  | E__j | 15 |
|  |  |  |  | E__K | 16 |
|  |  |  |  | E__L | 17 |
|  |  |  |  | E__n | 18 |
|  |  |  |  | E__r | 19 |
|  |  |  |  | E__S | 20 |
|  |  |  |  | E__t | 21 |
|  |  |  |  | i0_5 | 22 |
|  |  |  |  | i0.20 | 23 |
|  |  |  |  | i4.20 | 24 |
|  |  |  |  | U-50 | 25 |
|  |  |  |  | U0_1 | 26 |

| Наименование | Hash-код (в 16-ой cис. счисления) | Формат представления данных | Характеристика | Диапазон значений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на приборе | в сети |
| dPt | 37C8 | UB | Точность вывода температуры | 0,1 |
| dP | B3EB | UB | Положение десятичной точки | 0, 1, 2, 3 |
| in-L* | B040 | F24 | Нижняя граница диапазона измерения | -1999…9999 |
| in-H* | 665D | F24 | Верхняя граница диапазона измерения |  |
| SL-L* | ABD3 | F24 | Нижняя граница задания уставки | Определяется диапазоном измерения датчика |
| SL-H* | 7DCE | F24 | Верхняя граница задания уставки |  |
| SH* | 39E8 | F24 | Сдвиг характеристики датчика | -500…+500 |
| KU | 1A3E | F24 | Наклон характеристики датчика | 0.500 … 2.000 |
| inF | C1F5 | F24 | Постоянная времени цифрового фильтра | 0…999 |
| Fb* | 39F3 | F24 | Полоса цифрового фильтра | 0…9999 |
| An-L* | 2E44 | F24 | Нижняя граница диапазона регистрации ЦАП2 | Определяется диапазоном измерения датчика |
| An-H* | F859 | F24 | Верхняя граница диапазона регистрации ЦАП2 |  |
| Ev-1 | 2C92 | T | Функция ключа на дополнительном входе | nonE | 0 |
|  |  |  |  | n-o | 1 |
|  |  |  |  | n-C | 2 |
| ALt | E26E | UB | Тип логики работы компаратора | 00 |
|  |  |  |  | 01 |
|  |  |  |  | 02 |
|  |  |  |  | 03 |
|  |  |  |  | 04 |
|  |  |  |  | 05 |
|  |  |  |  | 06 |
|  |  |  |  | 07 |
|  |  |  |  | 08 |
|  |  |  |  | 09 |
|  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  | 11 |
| AL-d* | 021D | F24 | Порог срабатывания компаратора | определяется параметрами in-L и in-H |
| AL-Н* | B1B7 | F24 | Гистерезис компаратора | 0… in-H |
| orEU | 4C96 | T | Тип управления при регулировании | or-r | 0 |
|  |  |  |  | or-d | 1 |
| CP | 7AFF | UB | Период следования управляющих импульсов | 1…250 |
| Группа Adv. Параметры регулирования и “LBA” |
| vSP* | 7B39 | F24 | Скорость изменения уставки | 0…9999 |
| cntL | EBCA | Т | Режим регулирования | Pid | 0 |
|  |  |  |  | onoF | 1 |

| Наименование | Hash-код (в 16-ой cис. счисления) | Формат представления данных | Характеристика | Диапазон значений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на приборе | в сети |
| HYST* | 5987 | F24 | Гистерезис двухпозиционного регулятора | 0…9999 |
| onSt | BE88 | Т | Состояние выхода в режиме «остановка регулирования» | oFF | 0 |
|  |  |  |  | on | 1 |
| onEr | 3041 | Т | Состояние выхода в режиме «ошибка» | oFF | 0 |
|  |  |  |  | on | 1 |
| ramP | A60C | T | Режим “быстрого выхода на уставку ” | oFF | 0 |
|  |  |  |  | on | 1 |
| P* | FCFC | F24 | Полоса пропорциональности ПИД-регулятора | 1…9999 при dp = 0 0.001…9.999 при dp = 3 |
| i | 5D6B | F24 | Интегральная постоянная ПИД-регулятора | 0…3999 |
| d | 2DFA | F24 | Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора | 0…3999 |
| db* | 248C | F24 | Зона нечувствительности ПИД-регулятора | 0…200 |
| oL-L | 912D | F24 | Минимальная выходная мощность (нижний предел) | От 0 до oL-H |
| oL-H | 4730 | F24 | Максимальная выходная мощность (верхний предел) | От oL-L до100 |
| orL | 7C8E | F24 | Максимальная скорость изменения выходной мощности | 0,21…100 |
| mvEr | CAD3 | F24 | Значение выходной мощности в состоянии «ошибка». | 0…100 |
| mvSt | 441A | F24 | Значение выходной мощности в состоянии «остановка регулирования». | 0…100 |
| mdSt | D37D | T | Состояние выхода в режиме «остановка регулирования». | mvSt | 0 |
|  |  |  |  | o | 1 |
| LBA | 60AE | I | Время диагностики обрыва контура | 0…9999 |
| LbAb* | 186A | F24 | Ширина зоны диагностики обрыва контура | 0…9999 |
| Группа Comm. Параметры обмена по интерфейсу |
| Addr | 9F62 | I | Базовый адрес прибора в сети | 0…2047 |
| rSdL | 1E25 | UB | Задержка при ответе по RS485 | 1…45 |
| A.LEn | 1ED2 | T | Длина сетевого адреса | 8b | 0 |
|  |  |  |  | 11b | 1 |
| bPS | B760 | T | Скорость обмена в сети | 2.4 | 0 |
|  |  |  |  | 4.8 | 1 |
|  |  |  |  | 9.6 | 2 |
|  |  |  |  | 14.4 | 3 |
|  |  |  |  | 19.2 | 4 |
|  |  |  |  | 28.8 | 5 |
|  |  |  |  | 38.4 | 6 |
|  |  |  |  | 57.6 | 7 |
|  |  |  |  | 115.2 | 8 |

| Наимено вание | Hash-код (в 16-ой cис. счисления) | Формат представления данных | Характеристика | Диапазон значений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на приборе | в сети |
| Группа сервисных параметров ( невидимые) |
| LEn | 523F | T | Длина слова данных | 8 | 1 |
| PrtY | E8C4 | T | Сос-ние бита четности в посылке | nonE | 0 |
| Sbit | B72E | T | Количество стоп-бит в посылке | 1 | 0 |
| VER | 2D5B | ASCII | Версия программы | V02.00xx |
| Dev | D681 | ASCII | Тип прибора | ТРМ101 |
| APLY | 8403 |  | Команда перехода на новые сетевые настройки |  |
| INIT | 00E9 |  | Команда перезагрузки прибора. Эквивалент выкл/вкл питания. |  |
| N.err | 0233 | I | Код сетевой ошибки при последнем обращении: 0х06 - Значение мантиссы превышает ограничения дескриптора 0x08 - У запрошенного параметра отсутствуют атрибуты 0х28 – Не найден дескриптор 0х31 – Размер поля данных не соответствует ожидаемому 0х32 – Значение бита запроса не соответствует ожидаемому 0х33 – Редактирование параметра запрещено индивидуальным атрибутом 0х34 – Недопустимо большой линейный индекс 0х47 – Недопустимое сочетание значений параметров (Редактирование параметра заблокировано значением другого или значениями нескольких других) 0х48 – Ошибка при чтении EEPROM (ответ при наличии Er.64) |  |
| Команды установки атрибутов |
| Attr | 749F |  | Для чтения/записи атрибута "редактирования" | 0,1 |

| Наименование | Hash-код (в 16-ой cис. счисления) | Формат представления данных | Характеристика | Диапазон значений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на приборе | в сети |
| Группа LmAn (ручное управление) Виден при CNTL = PID, R−S = RUN, AT = STOP |
| o-Ed | 8DF6 | F24 | Устанавливаемое значение выходной мощности | 0…100 |
| o. (оперативный) | 5162 | F24 | Текущее значение выходной мощности ПИД-регулятора | 0…100 |
| Параметры секретности(группа скрыта под паролем PASS=100) |
| EdPt | E70D | T | Защита отдельных параметров от просмотра и изменений (включение или отключение действия атрибутов) | oFF | 0 |
|  |  |  |  | on | 1 |

Примечания.

1.Звездочкой (*) обозначены параметры, на значения которых оказывает влияние параметр dP «Положение десятичной точки».

2. PV, O являются оперативными параметрами, которые постоянно меняются в процессе работы прибора, находятся в ОЗУ прибора. Для этих параметров допускается только их чтение, и они не могут быть записаны через интерфейс.

3. Форматы данных:

UB – тип unsigned byte.

T – тип unsigned byte, но значения параметра отображаются на индикаторе СИМВОЛАМИ. Соответствие значения и его изображения на индикаторе приведено в правом столбце таблицы.

I – тип unsigned short int – 2 байта.

F24 – тип float 24 – 3 байта.

ASCII – тип строка ASCII символов – 8 байт (ВСЕГДА ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ).